| GAJEVA 11, ZABOK PROJEKTNO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektantska tvrtka: | BEST ENERGY SOUTIOS d.o.o. |  |
| Investitor: | Suvlasnici višestambene zgrade |  |
| Građevina: | Višestambena zgrada |  |
| Lokacija: | k.č. 6323/1, k.o. Zabok |  |
| Broj projekta: |  |  |
| Broj mape: |  |  |
| Glavni projektant: |  | Ivan Žic, dipl. ing. arh. |
| Projektant: |  | Ivan Žic, dipl. ing. arh. |
| Projektant uštede energije i toplinske zaštite: |  | Ivan Žic, dipl. ing. arh. |
| Datum izrade: |  | Ožujak 2020. |

| Obrazac 1, list 1/5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE |  |  |  |
| prema poglavlju VI Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili višu |  |  |  |
| 1. INVESTITOR | Suvlasnici višestambene zgrade |  |  |
| 2. OZNAKA PROJEKTA |  |  |  |
| 3. OPIS ZGRADE |  |  |  |
| Naziv zgrade ili dijela zgrade | - |  |  |
| Vrsta zgrade | Višestambena |  |  |
| Namjena zgrade | Stambeni dio |  |  |
| k.č.br./k.o. | K.č.br.: 6323/1, K.o.: Zabok |  |  |
| Adresa/lokacija zgrade (ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto, nadmorska visina) | Gajeva 11, Zaok N.v.: 180,00 m |  |  |
| Mjesec i godina izrade projekta | Ožujak 2020. godine |  |  |
| Oplošje grijanog dijela zgrade A (m 2 ) | 1176,49 |  |  |
| Obujam grijanog dijela zgrade V e (m 3 ) | 1986,84 |  |  |
| Faktor oblika zgrade f 0 (m -1 ) | 0,59 |  |  |
| Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade A K (m 2 ) | 563,37 |  |  |
| Način grijanja (lokalno, etažno, centralno, mješovito) | Etažno |  |  |
| Prosječna unutarnja projektna temperatura grijanja °C | 20,00 |  |  |
| Prosječna unutarnja projektna temperatura hlađenja °C | 22,00 |  |  |
| Meteorološka postaja s nadmorskom visinom | Stubičke Toplice (180,00 m n.v.) |  |  |
| Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,min (°C) | 0,60 |  |  |
| Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,max (°C) | 20,90 |  |  |

| Obrazac 1, list 2/5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE ZGRADE |  |  |  |  |
| Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje Q H,nd [kWh/a] |  | 43546,82 |  |  |
| Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Q'' H,nd [kWh/(m 2 a)] |  | najveća dopuštena |  | izračunata |
|  |  | 56,42 |  | 77,30 |
| Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje Q C,nd [kWh/a] |  | 6525,77 |  |  |
| Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Q'' C,nd [kWh/(m 2 a)] |  | najveća dopuštena |  | izračunata |
|  |  | 50,00 |  | 11,58 |
| Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade H tr,adj [W/(m 2 K)] |  | najveći dopušteni |  | izračunati |
|  |  | 0,55 |  | 0,43 |
| Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis i žig) u pogledu svojstava građevnih dijelova zgrade - za podatke iz poglavlja 4. |  |  |  |  |

| Obrazac 1, list 3/5 |  |
| --- | --- |
| 5. ELEKTRIČNA ENERGIJA |  |
| Godišnja potrebna električna energija za rasvjetu E L [kWh/a] | 0,00 |
| Godišnja proizvedena električna energija iz OIE na lokaciji zgrade [kWh/a] E EL, RES | 0,00 |
| Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis i žig) u pogledu svojstava elektroenergetskog sustava - za podatke iz poglavlja 5 . |  |

| Obrazac 1, list 4/5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNIČKE SUSTAVE |  |  |  |  |
| Godišnja isporučena energija za grijanje i PTV E HW,del [kWh/a] |  | 59092,77 |  |  |
| Godišnja isporučena energija za hlađenje E C,del [kWh/a] |  | 0,00 |  |  |
| Godišnja pomoćna energija za rad termotehničkih sustava W [kWh/a] |  | 0,00 |  |  |
| Godišnja primarna energija za rad termotehničkih sustava [kWh/a] |  | 64706,58 |  |  |
| 7. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE |  |  |  |  |
| POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA |  |  | OSTVARENO % | ISPUNJENO (DA/NE) |
| Najmanje 20% ukupne isporučene energije za rad sustava u zgradi podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije |  |  | 0,00 | NE |
| Udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj isporučenoj energiji za rad termotehničkih sustava | Najmanje 25% iz sunčeva zračenja |  |  |  |
|  | Najmanje 30% iz plinovite biomase |  |  |  |
|  | Najmanje 50% iz čvrste biomase |  |  |  |
|  | Najmanje 70% iz geotermalne energije |  |  |  |
|  | Najmanje 50% iz topline okoline |  |  |  |
|  | Najmanje 50% iz kogeneracijskog postrojenja s visokom učinkovitošću |  |  |  |
| Najmanje 50% energetskih potreba zgrade podmireno iz daljinskog grijanja prema članku 42. stavak 2. |  |  |  |  |
| Potrebna godišnja toplinska energija najmanje 20% niža od dozvoljene godišnje potrebne energije za grijanje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Q'' H,nd |  |  |  |  |
| Najmanje 4 m 2 ugrađenih sunčanih kolektora (vrijedi iznimno za obiteljske kuće) |  |  |  |  |
| Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis i žig) u pogledu svojstava termotehničkih sustava - za podatke iz poglavlja 6. i 7. |  |  |  |  |

| Obrazac 1, list 5/5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE |  |  |
| Godišnja isporučena energija E del [kWh/a] | 59092,77 |  |
| Godišnja primarna energija E prim [kWh/a] | 64706,58 |  |
| Godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade E prim [kWh/(m 2 a)] | najveća dopuštena | izračunata |
|  | 120,00 | 114,86 |
| Upisati " nZEB " ako energetsko svojstvo zgrade (E prim ) i udio obnovljivih izvora energije zadovoljavaju zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije |  |  |
| Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis i žig) - za podatke iz poglavlja 1., 2., 3., i 8. | Ivan Žic, dipl. ing. arh. |  |
| Glavni projektant zgrade (potpis i žig) |  |  |
| Datum i mjesto | Ožujak 2020 |  |

| Sadržaj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje |  |  | 2 |
| A. - - Iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje |  |  | 2 |
| 1. Tehnički opis |  |  | 8 |
| 1.1. Podaci o lokaciji objekta |  |  | 8 |
| 1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone |  |  | 9 |
| 1.3. Zona 1 - - |  |  | 9 |
| 1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade |  |  | 9 |
| 1.3.2. Građevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada |  |  | 9 |
| 1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade |  |  | 13 |
| 1.3.4. Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) |  |  | 13 |
| 1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje zgrade |  |  | 14 |
| - |  |  | 15 |
| 2.A. - - Proračun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu |  |  | 15 |
| 2.A.1. Proračun građevnih dijelova zgrade |  |  | 15 |
| 2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000) |  |  | 29 |
| 2.A.3. Proračun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683) |  |  | 30 |
| 2.A.4. Ukupni transmisijski gubici |  |  | 30 |
| 2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omotač zgrade |  |  | 31 |
| 2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore |  |  | 31 |
| 2.A.4.3. Proračun građevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370) |  |  | 31 |
| 2.A.4.3.1. Tablični pregled definiranih gubitaka kroz tlo |  |  | 31 |
| 2.A.4.3.2. Podovi na tlu |  |  | 32 |
| 2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore |  |  | 32 |
| 2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade |  |  | 32 |
| 2.A.5. Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje (prema HRN EN 13790:2008) |  |  | 32 |
| 2.A.5.1. Toplinski gubici |  |  | 33 |
| 2.A.5.2. Toplinski dobici |  |  | 35 |
| 2.A.5.3. Proračun potrebne topline za grijanje i hlađenje |  |  | 36 |
| 2.A.5.4. Rezultati proračuna |  |  | 37 |
| 2.A.5.5. Proračun potrošnje i cijene energenata |  |  | 38 |
| 2.A.5.6. Proračun godišnje emisije CO 2 |  |  | 38 |
| 2.A.5.7. Godišnja primarna energija |  |  | 38 |
| 3. Program kontrole i osiguranja kvalitete |  |  | 39 |
| 4. Nacrti s ucrtanom granicom grijanog dijela zgrade te detalji rješavanja toplinskih mostova |  |  | 49 |
| 5. Primijenjeni propisi i norme |  |  | 50 |

| 1. Tehnički opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Podaci o lokaciji objekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predmetna građevina se nalazi u 2. zoni globalnog Sunčevog zračenja sa srednjom mjesečnom temperaturom vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,min ≤ 3 o C i unutarnjom temperaturom Θ i ≥ 18°C. Klimatološki podaci lokacije objekta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k.č. 6323/1, k.o. Zabok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referentna postaja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stubičke Toplice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |  |  |  | VI |  |  |  | VII |  |  | VIII |  |  |  |  | IX |  |  | X |  | XI |  |  | XII |  |  | God. |  |
|  | Temperature zraka ( o C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m | 0,6 |  |  |  | 2,4 |  |  | 6,6 |  |  | 11,1 |  |  | 16,1 |  |  |  | 19,5 |  |  |  | 20,9 |  |  | 20,3 |  |  |  |  | 15,4 |  |  | 10,9 |  | 6,1 |  |  | 1 |  |  | 10,9 |  |
| min | -13,5 |  |  |  | -12,4 |  |  | -9,9 |  |  | 0,2 |  |  | 5,4 |  |  |  | 9,6 |  |  |  | 13 |  |  | 10,2 |  |  |  |  | 6,4 |  |  | -0,8 |  | -6,6 |  |  | -14,8 |  |  | -14,8 |  |
| max | 14,5 |  |  |  | 15,3 |  |  | 16,8 |  |  | 20,4 |  |  | 25,9 |  |  |  | 28,6 |  |  |  | 28,7 |  |  | 28,9 |  |  |  |  | 24,2 |  |  | 21 |  | 21,1 |  |  | 14,9 |  |  | 28,9 |  |
|  | Tlak vodene pare (Pa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m | 550 |  |  |  | 590 |  |  | 710 |  |  | 870 |  |  | 1250 |  |  |  | 1560 |  |  |  | 1760 |  |  | 1720 |  |  |  |  | 1450 |  |  | 1080 |  | 760 |  |  | 620 |  |  | 1080 |  |
|  | Relativna vlažnost zraka (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m | 83 |  |  |  | 79 |  |  | 77 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 76 |  |  |  | 76 |  |  | 78 |  |  |  |  | 81 |  |  | 82 |  | 83 |  |  | 84 |  |  | 79 |  |
|  | Brzina vjetra (m/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m | 7 |  |  |  | 10,2 |  |  | 10,6 |  |  | 11,6 |  |  | 12,3 |  |  |  | 12,7 |  |  |  | 12,7 |  |  | 12,9 |  |  |  |  | 11,8 |  |  | 10,2 |  | 7,8 |  |  | 6,6 |  |  | 1,9 |  |
|  | Broj dana grijanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura vanjskog zraka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 10 o C |  |  |  |  |  | 165,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 12 o C |  |  |  |  |  | 184,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 15 o C |  |  |  |  |  | 202,3 |  |
| Orij |  |  |  | [ o ] |  |  | I |  |  | II |  | III |  |  | IV |  | V |  |  |  | VI |  | VII |  |  |  |  | VIII |  |  |  | IX |  | X |  |  | XI |  | XII |  |  | God. |
|  |  |  |  |  |  |  | Globalno Sunčevo zračenje (MJ/m 2 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S |  |  |  | 0 |  |  | 116 |  |  | 179 |  | 334 |  |  | 448 |  | 573 |  |  |  | 620 |  | 658 |  |  |  |  | 554 |  |  |  | 409 |  | 266 |  |  | 134 |  | 87 |  |  | 4377 |
|  |  |  |  | 15 |  |  | 144 |  |  | 214 |  | 374 |  |  | 471 |  | 576 |  |  |  | 613 |  | 658 |  |  |  |  | 574 |  |  |  | 454 |  | 318 |  |  | 166 |  | 106 |  |  | 4666 |
|  |  |  |  | 30 |  |  | 165 |  |  | 240 |  | 396 |  |  | 473 |  | 558 |  |  |  | 584 |  | 631 |  |  |  |  | 569 |  |  |  | 477 |  | 355 |  |  | 191 |  | 121 |  |  | 4760 |
|  |  |  |  | 45 |  |  | 178 |  |  | 253 |  | 401 |  |  | 455 |  | 518 |  |  |  | 534 |  | 581 |  |  |  |  | 539 |  |  |  | 477 |  | 374 |  |  | 206 |  | 130 |  |  | 4646 |
|  |  |  |  | 60 |  |  | 183 |  |  | 255 |  | 386 |  |  | 416 |  | 459 |  |  |  | 465 |  | 508 |  |  |  |  | 487 |  |  |  | 453 |  | 374 |  |  | 211 |  | 133 |  |  | 4331 |
|  |  |  |  | 75 |  |  | 179 |  |  | 244 |  | 354 |  |  | 362 |  | 384 |  |  |  | 383 |  | 419 |  |  |  |  | 416 |  |  |  | 408 |  | 356 |  |  | 206 |  | 130 |  |  | 3839 |
|  |  |  |  | 90 |  |  | 166 |  |  | 221 |  | 306 |  |  | 294 |  | 301 |  |  |  | 294 |  | 321 |  |  |  |  | 330 |  |  |  | 344 |  | 319 |  |  | 191 |  | 121 |  |  | 3207 |
| SE, SW |  |  |  | 0 |  |  | 116 |  |  | 179 |  | 334 |  |  | 448 |  | 573 |  |  |  | 620 |  | 658 |  |  |  |  | 554 |  |  |  | 409 |  | 266 |  |  | 134 |  | 87 |  |  | 4377 |
|  |  |  |  | 15 |  |  | 135 |  |  | 204 |  | 362 |  |  | 465 |  | 576 |  |  |  | 615 |  | 658 |  |  |  |  | 569 |  |  |  | 442 |  | 302 |  |  | 156 |  | 100 |  |  | 4583 |
|  |  |  |  | 30 |  |  | 148 |  |  | 220 |  | 377 |  |  | 466 |  | 562 |  |  |  | 594 |  | 640 |  |  |  |  | 566 |  |  |  | 458 |  | 327 |  |  | 172 |  | 109 |  |  | 4639 |
|  |  |  |  | 45 |  |  | 155 |  |  | 227 |  | 377 |  |  | 451 |  | 531 |  |  |  | 555 |  | 601 |  |  |  |  | 543 |  |  |  | 456 |  | 337 |  |  | 180 |  | 114 |  |  | 4526 |
|  |  |  |  | 60 |  |  | 155 |  |  | 223 |  | 361 |  |  | 420 |  | 483 |  |  |  | 499 |  | 544 |  |  |  |  | 502 |  |  |  | 435 |  | 331 |  |  | 180 |  | 113 |  |  | 4247 |
|  |  |  |  | 75 |  |  | 148 |  |  | 210 |  | 331 |  |  | 375 |  | 422 |  |  |  | 431 |  | 471 |  |  |  |  | 444 |  |  |  | 396 |  | 311 |  |  | 171 |  | 108 |  |  | 3818 |
|  |  |  |  | 90 |  |  | 135 |  |  | 188 |  | 289 |  |  | 319 |  | 351 |  |  |  | 355 |  | 389 |  |  |  |  | 374 |  |  |  | 343 |  | 277 |  |  | 155 |  | 98 |  |  | 3272 |
| E, W |  |  |  | 0 |  |  | 116 |  |  | 179 |  | 334 |  |  | 448 |  | 573 |  |  |  | 620 |  | 658 |  |  |  |  | 554 |  |  |  | 409 |  | 266 |  |  | 134 |  | 87 |  |  | 4377 |
|  |  |  |  | 15 |  |  | 116 |  |  | 179 |  | 332 |  |  | 444 |  | 566 |  |  |  | 612 |  | 651 |  |  |  |  | 548 |  |  |  | 407 |  | 266 |  |  | 134 |  | 87 |  |  | 4343 |
|  |  |  |  | 30 |  |  | 115 |  |  | 178 |  | 326 |  |  | 433 |  | 548 |  |  |  | 591 |  | 630 |  |  |  |  | 534 |  |  |  | 401 |  | 264 |  |  | 134 |  | 86 |  |  | 4238 |
|  |  |  |  | 45 |  |  | 112 |  |  | 172 |  | 315 |  |  | 413 |  | 519 |  |  |  | 558 |  | 596 |  |  |  |  | 508 |  |  |  | 386 |  | 257 |  |  | 130 |  | 83 |  |  | 4051 |
|  |  |  |  | 60 |  |  | 106 |  |  | 163 |  | 295 |  |  | 384 |  | 479 |  |  |  | 514 |  | 551 |  |  |  |  | 472 |  |  |  | 363 |  | 244 |  |  | 124 |  | 79 |  |  | 3775 |
|  |  |  |  | 75 |  |  | 98 |  |  | 150 |  | 269 |  |  | 347 |  | 429 |  |  |  | 459 |  | 493 |  |  |  |  | 426 |  |  |  | 331 |  | 224 |  |  | 114 |  | 72 |  |  | 3412 |
|  |  |  |  | 90 |  |  | 86 |  |  | 132 |  | 237 |  |  | 302 |  | 372 |  |  |  | 397 |  | 427 |  |  |  |  | 371 |  |  |  | 292 |  | 199 |  |  | 101 |  | 64 |  |  | 2980 |
| NE, NW |  |  |  | 0 |  |  | 116 |  |  | 179 |  | 334 |  |  | 448 |  | 573 |  |  |  | 620 |  | 658 |  |  |  |  | 554 |  |  |  | 409 |  | 266 |  |  | 134 |  | 87 |  |  | 4377 |
|  |  |  |  | 15 |  |  | 97 |  |  | 153 |  | 297 |  |  | 418 |  | 551 |  |  |  | 605 |  | 637 |  |  |  |  | 521 |  |  |  | 366 |  | 224 |  |  | 111 |  | 74 |  |  | 4054 |
|  |  |  |  | 30 |  |  | 83 |  |  | 131 |  | 261 |  |  | 378 |  | 510 |  |  |  | 564 |  | 590 |  |  |  |  | 473 |  |  |  | 320 |  | 190 |  |  | 95 |  | 65 |  |  | 3661 |
|  |  |  |  | 45 |  |  | 71 |  |  | 113 |  | 231 |  |  | 338 |  | 459 |  |  |  | 509 |  | 529 |  |  |  |  | 422 |  |  |  | 281 |  | 165 |  |  | 79 |  | 57 |  |  | 3253 |
|  |  |  | 60 |  |  | 64 |  |  | 91 |  |  | 199 |  |  | 301 |  | 409 |  |  |  | 452 |  | 470 |  |  |  |  | 375 |  |  |  | 246 |  | 129 |  |  | 71 |  | 52 |  |  | 2859 |
|  |  |  | 75 |  |  | 58 |  |  | 81 |  |  | 151 |  |  | 252 |  | 358 |  |  |  | 399 |  | 414 |  |  |  |  | 321 |  |  |  | 187 |  | 106 |  |  | 64 |  | 47 |  |  | 2435 |
|  |  |  | 90 |  |  | 51 |  |  | 71 |  |  | 124 |  |  | 181 |  | 279 |  |  |  | 319 |  | 323 |  |  |  |  | 235 |  |  |  | 136 |  | 95 |  |  | 56 |  | 41 |  |  | 1910 |
| E, N |  |  | 0 |  |  | 116 |  |  | 179 |  |  | 334 |  |  | 448 |  | 573 |  |  |  | 620 |  | 658 |  |  |  |  | 554 |  |  |  | 409 |  | 266 |  |  | 134 |  | 87 |  |  | 4377 |
|  |  |  | 15 |  |  | 84 |  |  | 137 |  |  | 280 |  |  | 405 |  | 540 |  |  |  | 593 |  | 623 |  |  |  |  | 507 |  |  |  | 346 |  | 202 |  |  | 97 |  | 65 |  |  | 3878 |
|  |  |  | 30 |  |  | 75 |  |  | 102 |  |  | 215 |  |  | 344 |  | 479 |  |  |  | 530 |  | 551 |  |  |  |  | 434 |  |  |  | 268 |  | 139 |  |  | 82 |  | 61 |  |  | 3279 |
|  |  |  | 45 |  |  | 70 |  |  | 97 |  |  | 167 |  |  | 271 |  | 397 |  |  |  | 443 |  | 452 |  |  |  |  | 344 |  |  |  | 188 |  | 124 |  |  | 124 |  | 57 |  |  | 2687 |
|  |  |  | 60 |  |  | 64 |  |  | 89 |  |  | 153 |  |  | 203 |  | 302 |  |  |  | 341 |  | 338 |  |  |  |  | 245 |  |  |  | 161 |  | 116 |  |  | 71 |  | 52 |  |  | 2135 |
|  |  |  | 75 |  |  | 58 |  |  | 81 |  |  | 139 |  |  | 181 |  | 228 |  |  |  | 236 |  | 235 |  |  |  |  | 206 |  |  |  | 148 |  | 106 |  |  | 64 |  | 47 |  |  | 1728 |
|  |  |  | 90 |  |  | 51 |  |  | 71 |  |  | 124 |  |  | 162 |  | 205 |  |  |  | 213 |  | 214 |  |  |  |  | 186 |  |  |  | 134 |  | 95 |  |  | 56 |  | 41 |  |  | 1552 |
| 1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Namjena zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stambena zgrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjela zgrade u toplinske zone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Zona 1 - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uvjet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koeficijenti prolaska topline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Difuzija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dinamičke toplinske karakteristike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korisna energija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primarna energija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrebni podaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zona 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oplošje grijanog dijela zgrade – A [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1176,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obujam grijanog dijela zgrade – V e [m 3 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obujam grijanog zraka – V [m 3 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1589,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor oblika zgrade - f 0 [m -1 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade – A K [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proračunska korisna površina grijanog dijela zgrade – A K ' [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupna ploština pročelja – A uk [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupna ploština prozora – A wuk [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Građevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definirani slojevi građevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za građevne dijelove grupirane prema zonama i prema vrsti građevnog dijela. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - vz 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.b. |  | Materijal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d [cm] |  |  |  |  | λ [W/mK] |  |  |  |  |  |  | μ [ - ] |  |  |  |  | sd [m] |  |  |  | ρ [kg/m 3 ] |  |  |
| 1 |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| 2 |  | 1.01 Puna opeka od gline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  | 0,810 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| 3 |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| 4 |  | Polimerno-cementno ljepilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 1650,00 |  |  |
| 5 |  | 7.01 Mineralna vuna (MW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 6 |  | Polimerno-cementno ljepilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 1650,00 |  |  |
| 7 |  | 3.16 Silikatna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| Definirane ploštine [m 2 ]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Istok |  |  |  |  | 102,41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sjever |  |  |  |  | 112,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zapad |  |  |  |  | 102,41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jug |  |  |  |  | 143,38 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 Vanjski zidovi 2 - vz 45' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.b. |  | Materijal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d [cm] |  |  |  |  | λ [W/mK] |  |  |  |  |  |  | μ [ - ] |  |  |  |  | sd [m] |  |  |  | ρ [kg/m 3 ] |  |  |
| 1 |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| 2 |  | 1.01 Puna opeka od gline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  | 0,810 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| 3 |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| 4 |  | Polimerno-cementno ljepilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 1650,00 |  |  |
| 5 |  | XPS 0,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |  |  |  | 0,037 |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  | 35,00 |  |  |
| 6 |  | Polimerno-cementno ljepilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 1650,00 |  |  |
| 7 |  | 3.16 Silikatna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| Definirane ploštine [m 2 ]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Istok |  |  |  |  | 5,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zapad |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jug |  |  |  |  | 18,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 Vanjski zidovi 3 - vz 45_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.b. |  | Materijal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d [cm] |  |  |  |  | λ [W/mK] |  |  |  |  |  |  | μ [ - ] |  |  |  |  | sd [m] |  |  |  | ρ [kg/m 3 ] |  |  |
| 1 |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| 2 |  | 1.01 Puna opeka od gline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  | 0,810 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| 3 |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| 4 |  | Polimerno-cementno ljepilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 1650,00 |  |  |
| 5 |  | 7.01 Mineralna vuna (MW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 6 |  | Polimerno-cementno ljepilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 1650,00 |  |  |
| 7 |  | 3.16 Silikatna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| Definirane ploštine [m 2 ]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Istok |  |  |  |  | 8,23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sjever |  |  |  |  | 32,57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zapad |  |  |  |  | 7,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jug |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4 Vanjski zidovi 4 - vz 45_n' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.b. |  | Materijal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d [cm] |  |  |  |  | λ [W/mK] |  |  |  |  |  |  | μ [ - ] |  |  |  |  | sd [m] |  |  |  | ρ [kg/m 3 ] |  |  |
| 1 |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| 2 |  | 1.01 Puna opeka od gline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  | 0,810 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| 3 |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| 4 |  | Polimerno-cementno ljepilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 1650,00 |  |  |
| 5 |  | XPS 0,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |  |  |  | 0,037 |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  | 35,00 |  |  |
| 6 |  | Polimerno-cementno ljepilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 1650,00 |  |  |
| 7 |  | 3.16 Silikatna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| Definirane ploštine [m 2 ]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Istok |  |  |  |  | 2,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sjever |  |  |  |  | 15,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zapad |  |  |  |  | 5,02 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5 Zidovi prema negrijanim prostorijama 1 - zpn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.b. |  | Materijal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d [cm] |  |  |  |  | λ [W/mK] |  |  |  |  |  |  | μ [ - ] |  |  |  |  | sd [m] |  |  |  | ρ [kg/m 3 ] |  |  |
| 1 |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| 2 |  | 1.01 Puna opeka od gline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  | 0,810 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| 3 |  | Bitumenska ljepenka (traka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  |  |  |  | 50000,00 |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  | 1100,00 |  |  |
| Definirana ploština [m 2 ]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,65 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.6 Zidovi prema tlu 1 - zpt_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.b. |  | Materijal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d [cm] |  |  |  |  | λ [W/mK] |  |  |  |  |  |  | μ [ - ] |  |  |  |  | sd [m] |  |  |  | ρ [kg/m 3 ] |  |  |
| 1 |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| 2 |  | 1.01 Puna opeka od gline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  | 0,810 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| 3 |  | Bitumenska ljepenka (traka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  |  |  |  | 50000,00 |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  | 1100,00 |  |  |
| Definirana ploština [m 2 ]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,39 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.7 Podovi na tlu 1 - pnt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.b. |  | Materijal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d [cm] |  |  |  |  | λ [W/mK] |  |  |  |  |  |  | μ [ - ] |  |  |  |  | sd [m] |  |  |  | ρ [kg/m 3 ] |  |  |
| 1 |  | 4.03 Keramičke pločice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  | 1,300 |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  | 2300,00 |  |  |
| 2 |  | 3.19 Cementni estrih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  | 2000,00 |  |  |
| 3 |  | Polietilenska folija 0,15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 334000,00 |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 980,00 |  |  |
| 4 |  | 6.02 Lomljevina ekspandiranog pluta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 200,00 |  |  |
| 5 |  | Bitumenska ljepenka (traka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  |  |  |  | 50000,00 |  |  |  |  | 125,00 |  |  |  | 1100,00 |  |  |
| 6 |  | 2.01 Armirani beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  | 2,600 |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  | 13,20 |  |  |  | 2500,00 |  |  |
| 7 |  | 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  | 0,810 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  | 1700,00 |  |  |
| Definirana ploština [m 2 ]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,39 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.8 Podovi na tlu 2 - pnt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.b. |  | Materijal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d [cm] |  |  |  |  | λ [W/mK] |  |  |  |  |  |  | μ [ - ] |  |  |  |  | sd [m] |  |  |  | ρ [kg/m 3 ] |  |  |
| 1 |  | 4.03 Keramičke pločice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  | 1,300 |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  | 2300,00 |  |  |
| 2 |  | 3.19 Cementni estrih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  | 2000,00 |  |  |
| 3 |  | Polietilenska folija 0,15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 334000,00 |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 980,00 |  |  |
| 4 |  | 6.02 Lomljevina ekspandiranog pluta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 200,00 |  |  |
| 5 |  | Bitumenska ljepenka (traka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  |  |  |  | 50000,00 |  |  |  |  | 125,00 |  |  |  | 1100,00 |  |  |
| 6 |  | 2.01 Armirani beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  | 2,600 |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  | 13,20 |  |  |  | 2500,00 |  |  |
| 7 |  | 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  | 0,810 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  | 1700,00 |  |  |
| Definirana ploština [m 2 ]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,39 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.9 Podovi na tlu 3 - pnt_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.b. |  | Materijal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d [cm] |  |  |  |  | λ [W/mK] |  |  |  |  |  |  | μ [ - ] |  |  |  |  | sd [m] |  |  |  | ρ [kg/m 3 ] |  |  |
| 1 |  | 3.19 Cementni estrih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  | 2000,00 |  |  |
| 2 |  | Polietilenska folija 0,15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 334000,00 |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 980,00 |  |  |
| 3 |  | 6.02 Lomljevina ekspandiranog pluta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 200,00 |  |  |
| 4 |  | Bitumenska ljepenka (traka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  |  |  |  | 50000,00 |  |  |  |  | 125,00 |  |  |  | 1100,00 |  |  |
| 5 |  | 2.01 Armirani beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  | 2,600 |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  | 13,20 |  |  |  | 2500,00 |  |  |
| 6 |  | 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  | 0,810 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  | 1700,00 |  |  |
| Definirana ploština [m 2 ]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,97 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.10 Stropovi prema provjetravanom tavanu 1 - spt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.b. |  | Materijal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d [cm] |  |  |  |  | λ [W/mK] |  |  |  |  |  |  | μ [ - ] |  |  |  |  | sd [m] |  |  |  | ρ [kg/m 3 ] |  |  |
| 1 |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| 2 |  | 2.01 Armirani beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  | 2,600 |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  | 17,60 |  |  |  | 2500,00 |  |  |
| 3 |  | Bitumenska ljepenka (traka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  |  |  |  | 50000,00 |  |  |  |  | 125,00 |  |  |  | 1100,00 |  |  |
| 4 |  | 6.02 Lomljevina ekspandiranog pluta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 200,00 |  |  |
| 5 |  | Polietilenska folija 0,15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 334000,00 |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 980,00 |  |  |
| 6 |  | 3.19 Cementni estrih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  | 2000,00 |  |  |
| 7 |  | Polietilenska folija 0,25 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 400000,00 |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  | 980,00 |  |  |
| 8 |  | 7.01 Mineralna vuna (MW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  | 0,038 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  | 135,00 |  |  |
| 9 |  | Paropropusna pričuvna hidroizolacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  | 900,00 |  |  |
| Definirana ploština [m 2 ]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,76 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.11 Stropovi prema provjetravanom tavanu 2 - spt_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.b. |  | Materijal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d [cm] |  |  |  |  | λ [W/mK] |  |  |  |  |  |  | μ [ - ] |  |  |  |  | sd [m] |  |  |  | ρ [kg/m 3 ] |  |  |
| 1 |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| 2 |  | 2.01 Armirani beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  | 2,600 |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  | 17,60 |  |  |  | 2500,00 |  |  |
| 3 |  | Bitumenska ljepenka (traka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  |  |  |  | 50000,00 |  |  |  |  | 125,00 |  |  |  | 1100,00 |  |  |
| 4 |  | 6.02 Lomljevina ekspandiranog pluta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 200,00 |  |  |
| 5 |  | Polietilenska folija 0,15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 334000,00 |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 980,00 |  |  |
| 6 |  | 3.19 Cementni estrih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  | 2000,00 |  |  |
| 7 |  | Polietilenska folija 0,25 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 400000,00 |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  | 980,00 |  |  |
| 8 |  | 7.01 Mineralna vuna (MW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  | 0,038 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  | 135,00 |  |  |
| 9 |  | Paropropusna pričuvna hidroizolacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  | 900,00 |  |  |
| Definirana ploština [m 2 ]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,69 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.12 Stropovi prema negrijanim prostorijama 1 - spn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.b. |  | Materijal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d [cm] |  |  |  |  | λ [W/mK] |  |  |  |  |  |  | μ [ - ] |  |  |  |  | sd [m] |  |  |  | ρ [kg/m 3 ] |  |  |  |
| 1 |  | 4.03 Keramičke pločice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  | 1,300 |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  | 2300,00 |  |  |  |
| 2 |  | 3.19 Cementni estrih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |
| 3 |  | Polietilenska folija 0,15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 334000,00 |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 980,00 |  |  |  |
| 4 |  | 6.02 Lomljevina ekspandiranog pluta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 200,00 |  |  |  |
| 5 |  | Bitumenska ljepenka (traka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  |  |  |  | 50000,00 |  |  |  |  | 125,00 |  |  |  | 1100,00 |  |  |  |
| 6 |  | 2.01 Armirani beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  | 2,600 |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  | 17,60 |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |
| 7 |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |
| Definirana ploština [m 2 ]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Važna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko izolacijski materijal, ugrađeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predviđenog niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, klasa gorivosti,..). Za sve ugrađene toplinsko izolacijske materijale moraju se priložiti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predviđenim sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narušavaju proračunom dokazane vrijednosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv otvora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uw [W/m 2 K] |  |  |  |  |  |  |  |  | Orijentacija |  |  |  |  |  |  | Aw [m 2 ] |  |  |  | n |  |  |  |
| 213x143 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sjever |  |  |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Jug |  |  |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  | 9,00 |  |  |  |
| 213x143 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sjever |  |  |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
| 109x67 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sjever |  |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
| 109x67 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sjever |  |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
| 135x143 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Jug |  |  |  |  |  |  | 1,93 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
| 135x143 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Jug |  |  |  |  |  |  | 1,93 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
| 79x229 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Jug |  |  |  |  |  |  | 1,81 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
| 79x229 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Jug |  |  |  |  |  |  | 1,81 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
| 214x130 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Jug |  |  |  |  |  |  | 2,78 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 214x130 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Jug |  |  |  |  |  |  | 2,78 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 210x65 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Jug |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 210x65 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Jug |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 60x224 d_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Jug |  |  |  |  |  |  | 1,46 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 160x244 d_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Jug |  |  |  |  |  |  | 3,90 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 100x65 d_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zapad |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sjever |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 7,00 |  |  |  |
| 234x700 m_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sjever |  |  |  |  |  |  | 16,38 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| uv zpn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Istok |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zapad |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Jug |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
| 1.3.4. Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nema definiranih prostorija! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje |  |
| --- | --- |
| Sustav grijanja: | Etažno |
| Vrijeme rada sustava: | Sustavi bez prekida rada noću |
| Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom – f H,hr (režim rada termotehničkog sustava za grijanje): | 1,00 |
| Omjer dana u tjednu s definiranom unutarnjom temperaturom (za hlađenje) – f C,day : | 1,00 |
| Vrsta energenta za grijanje: | Prirodni plin |
| Vrsta i način korištenja obnovljivih izvora energije: |  |
| Udio obnovljive energije u isporučenoj energiji [%]: | 0,00 |

| - |
| --- |
| 2.A. Proračun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu |
| Unutarnja projektna temperatura grijanja: 20,00 °C |
| 2.A.1. Proračun građevnih dijelova zgrade |
| Naziv građevnog dijela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U [W/m 2 K] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U max [W/m 2 K] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vz 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vz 45' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vz 45_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vz 45_n' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zpn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zpt_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pnt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pnt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pnt_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| spt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| spt_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| spn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.1.1. Vanjski zidovi 1 - vz 45 |
| Opći podaci o građevnom dijelu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A gd [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplinska zaštita: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U [W/m 2 K] = 0,21 ≤ 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Površinska vlažnost: (Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fRsi = 0,76 ≤ 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unutarnja kondenzacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣM a,god = 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinamičke karakteristike: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844,10 ≥ 100 kg/m 2 U = 0,21 ≤ 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d[cm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ρ[kg/m 3 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | λ[W/mK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R[m 2 K/W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 1.01 Puna opeka od gline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Polimerno-cementno ljepilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 7.01 Mineralna vuna (MW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Polimerno-cementno ljepilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 3.16 Silikatna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R si = 0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R se = 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R T = 4,727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U = 0,21 ≤ U max = 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plošna masa građevnog dijela 844,10 [kg/m2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844,10 ≥ 100 kg/m 2 U = 0,21 ≤ 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ispravci i dodaci |
| Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E) |
| Tip zračnih šupljina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj |
| Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788) |
| Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada |
| Odabrani razred vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja |
| Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | θ int,set,H,gd = 20,00°C |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srpanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolovoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rujan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Površinska vlažnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fR si = 0,76 ≤ fR si, max = 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu |
| Naziv otvora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fRsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fRsi,max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Θ min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213x143 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213x143 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109x67 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109x67 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135x143 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135x143 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79x229 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79x229 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214x130 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214x130 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210x65 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210x65 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage |
| Mjesec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | g c1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M a1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siječanj - Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U pogledu kondenzacije građevni dio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |
| 2.A.1.2. Vanjski zidovi 2 - vz 45' |
| Opći podaci o građevnom dijelu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A gd [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplinska zaštita: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U [W/m 2 K] = 0,22 ≤ 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Površinska vlažnost: (Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fRsi = 0,76 ≤ 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unutarnja kondenzacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣM a,god = 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinamičke karakteristike: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835,00 ≥ 100 kg/m 2 U = 0,22 ≤ 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d[cm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ρ[kg/m 3 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | λ[W/mK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R[m 2 K/W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 1.01 Puna opeka od gline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Polimerno-cementno ljepilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | XPS 0,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Polimerno-cementno ljepilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 3.16 Silikatna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R si = 0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R se = 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R T = 4,511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U = 0,22 ≤ U max = 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plošna masa građevnog dijela 835,00 [kg/m2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835,00 ≥ 100 kg/m 2 U = 0,22 ≤ 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ispravci i dodaci |
| Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E) |
| Tip zračnih šupljina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj |
| Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788) |
| Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada |
| Odabrani razred vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja |
| Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | θ int,set,H,gd = 20,00°C |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srpanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolovoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rujan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Površinska vlažnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fR si = 0,76 ≤ fR si, max = 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage |
| Mjesec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | g c1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M a1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siječanj - Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U pogledu kondenzacije građevni dio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |
| 2.A.1.3. Vanjski zidovi 3 - vz 45_n |
| Opći podaci o građevnom dijelu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A gd [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplinska zaštita: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U [W/m 2 K] = 0,21 ≤ 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Površinska vlažnost: (Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fRsi = 0,76 ≤ 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unutarnja kondenzacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣM a,god = 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinamičke karakteristike: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844,10 ≥ 100 kg/m 2 U = 0,21 ≤ 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d[cm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ρ[kg/m 3 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | λ[W/mK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R[m 2 K/W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 1.01 Puna opeka od gline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Polimerno-cementno ljepilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 7.01 Mineralna vuna (MW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Polimerno-cementno ljepilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 3.16 Silikatna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R si = 0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R se = 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R T = 4,727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U = 0,21 ≤ U max = 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plošna masa građevnog dijela 844,10 [kg/m2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844,10 ≥ 100 kg/m 2 U = 0,21 ≤ 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ispravci i dodaci |
| Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E) |
| Tip zračnih šupljina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj |
| Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788) |
| Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada |
| Odabrani razred vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja |
| Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | θ int,set,H,gd = 20,00°C |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srpanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolovoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rujan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Površinska vlažnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fR si = 0,76 ≤ fR si, max = 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu |
| Naziv otvora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fRsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fRsi,max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Θ min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60x224 d_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160x244 d_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100x65 d_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234x700 m_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage |
| Mjesec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | g c1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M a1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siječanj - Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U pogledu kondenzacije građevni dio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |
| 2.A.1.4. Vanjski zidovi 4 - vz 45_n' |
| Opći podaci o građevnom dijelu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A gd [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplinska zaštita: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U [W/m 2 K] = 0,22 ≤ 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Površinska vlažnost: (Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fRsi = 0,76 ≤ 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unutarnja kondenzacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣM a,god = 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinamičke karakteristike: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835,00 ≥ 100 kg/m 2 U = 0,22 ≤ 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d[cm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ρ[kg/m 3 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | λ[W/mK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R[m 2 K/W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 1.01 Puna opeka od gline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Polimerno-cementno ljepilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | XPS 0,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Polimerno-cementno ljepilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 3.16 Silikatna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R si = 0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R se = 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R T = 4,511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U = 0,22 ≤ U max = 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plošna masa građevnog dijela 835,00 [kg/m2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835,00 ≥ 100 kg/m 2 U = 0,22 ≤ 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ispravci i dodaci |
| Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E) |
| Tip zračnih šupljina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj |
| Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788) |
| Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada |
| Odabrani razred vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja |
| Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | θ int,set,H,gd = 20,00°C |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srpanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolovoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rujan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Površinska vlažnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fR si = 0,76 ≤ fR si, max = 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage |
| Mjesec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | g c1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M a1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siječanj - Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U pogledu kondenzacije građevni dio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |
| 2.A.1.5. Zidovi prema negrijanim prostorijama 1 - zpn |
| Opći podaci o građevnom dijelu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A gd [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplinska zaštita: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U [W/m 2 K] = 1,63 ≤ 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Površinska vlažnost: (Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fRsi = 0,76 ≥ 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unutarnja kondenzacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣM a,god = 0,03363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d[cm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ρ[kg/m 3 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | λ[W/mK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R[m 2 K/W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 1.01 Puna opeka od gline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Bitumenska ljepenka (traka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R si = 0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R se = 0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R T = 0,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 1,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U = 1,63 ≥ U max = 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ispravci i dodaci |
| Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E) |
| Tip zračnih šupljina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj |
| Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788) |
| Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada |
| Odabrani razred vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja |
| Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | θ int,set,H,gd = 20,00°C |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srpanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolovoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rujan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Površinska vlažnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fR si = 0,76 ≥ fR si, max = 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kritični mjeseci: , prosinac |
| Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage |
| Mjesec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | g c1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M a1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,00262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,05955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,09242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srpanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,10478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolovoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,09388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rujan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,03144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U pogledu kondenzacije građevni dio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |
| 2.A.1.6. Zidovi prema tlu 1 - zpt_n |
| Opći podaci o građevnom dijelu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A gd [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplinska zaštita: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U [W/m 2 K] = 1,49 ≤ 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Površinska vlažnost: (Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fRsi = 0,84 ≥ 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d[cm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ρ[kg/m 3 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | λ[W/mK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R[m 2 K/W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 1.01 Puna opeka od gline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Bitumenska ljepenka (traka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R si = 0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R se = 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R T = 0,671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 1,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U = 1,49 ≥ U max = 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ispravci i dodaci |
| Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E) |
| Tip zračnih šupljina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj |
| Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788) |
| Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada |
| Odabrani razred vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja |
| Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | θ int,set,H,gd = 20,00°C |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srpanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolovoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rujan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Površinska vlažnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fR si = 0,84 ≥ fR si, max = 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kritični mjeseci: , prosinac |
| 2.A.1.7. Podovi na tlu 1 - pnt 1 |
| Opći podaci o građevnom dijelu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A gd [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplinska zaštita: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U [W/m 2 K] = 1,31 ≤ 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Površinska vlažnost: (Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fRsi = 0,84 ≥ 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d[cm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ρ[kg/m 3 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | λ[W/mK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R[m 2 K/W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 4.03 Keramičke pločice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 3.19 Cementni estrih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Polietilenska folija 0,15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 6.02 Lomljevina ekspandiranog pluta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Bitumenska ljepenka (traka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 2.01 Armirani beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R si = 0,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R se = 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R T = 0,766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U = 1,31 ≥ U max = 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ispravci i dodaci |
| Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E) |
| Tip zračnih šupljina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj |
| Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788) |
| Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada |
| Odabrani razred vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja |
| Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | θ int,set,H,gd = 20,00°C |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srpanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolovoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rujan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Površinska vlažnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fR si = 0,84 ≥ fR si, max = 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kritični mjeseci: , prosinac |
| 2.A.1.8. Podovi na tlu 2 - pnt 2 |
| Opći podaci o građevnom dijelu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A gd [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplinska zaštita: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U [W/m 2 K] = 1,31 ≤ 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Površinska vlažnost: (Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fRsi = 0,84 ≥ 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d[cm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ρ[kg/m 3 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | λ[W/mK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R[m 2 K/W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 4.03 Keramičke pločice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 3.19 Cementni estrih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Polietilenska folija 0,15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 6.02 Lomljevina ekspandiranog pluta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Bitumenska ljepenka (traka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 2.01 Armirani beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R si = 0,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R se = 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R T = 0,766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U = 1,31 ≥ U max = 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ispravci i dodaci |
| Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E) |
| Tip zračnih šupljina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj |
| Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788) |
| Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada |
| Odabrani razred vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja |
| Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | θ int,set,H,gd = 20,00°C |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srpanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolovoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rujan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Površinska vlažnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fR si = 0,84 ≥ fR si, max = 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kritični mjeseci: , prosinac |
| 2.A.1.9. Podovi na tlu 3 - pnt_n |
| Opći podaci o građevnom dijelu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A gd [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplinska zaštita: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U [W/m 2 K] = 1,32 ≤ 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Površinska vlažnost: (Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fRsi = 0,84 ≥ 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d[cm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ρ[kg/m 3 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | λ[W/mK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R[m 2 K/W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 3.19 Cementni estrih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Polietilenska folija 0,15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 6.02 Lomljevina ekspandiranog pluta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Bitumenska ljepenka (traka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 2.01 Armirani beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R si = 0,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R se = 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R T = 0,758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U = 1,32 ≥ U max = 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ispravci i dodaci |
| Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E) |
| Tip zračnih šupljina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj |
| Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788) |
| Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada |
| Odabrani razred vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja |
| Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | θ int,set,H,gd = 20,00°C |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srpanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolovoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rujan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Površinska vlažnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fR si = 0,84 ≥ fR si, max = 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kritični mjeseci: , prosinac |
| 2.A.1.10. Stropovi prema provjetravanom tavanu 1 - spt |
| Opći podaci o građevnom dijelu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A gd [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplinska zaštita: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U [W/m 2 K] = 0,16 ≤ 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Površinska vlažnost: (Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fRsi = 0,76 ≤ 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unutarnja kondenzacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣM a,god = 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d[cm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ρ[kg/m 3 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | λ[W/mK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R[m 2 K/W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2.01 Armirani beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Bitumenska ljepenka (traka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 6.02 Lomljevina ekspandiranog pluta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Polietilenska folija 0,15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 3.19 Cementni estrih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Polietilenska folija 0,25 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 7.01 Mineralna vuna (MW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Paropropusna pričuvna hidroizolacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R si = 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R se = 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R u = 0,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R T = 6,129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U = 0,16 ≤ U max = 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ispravci i dodaci |
| Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E) |
| Tip zračnih šupljina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj |
| Definirani pokrov (HRN EN ISO 6946) |
| Tip pokrova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pokrov crijepom, bez krovne ljepenke, oplatnih ploča, ili sl. |
| Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788) |
| Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada |
| Odabrani razred vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja |
| Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | θ int,set,H,gd = 20,00°C |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srpanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolovoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rujan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Površinska vlažnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fR si = 0,76 ≤ fR si, max = 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage |
| Mjesec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | g c1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M a1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siječanj - Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U pogledu kondenzacije građevni dio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |
| 2.A.1.11. Stropovi prema provjetravanom tavanu 2 - spt_n |
| Opći podaci o građevnom dijelu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A gd [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplinska zaštita: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U [W/m 2 K] = 0,16 ≤ 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Površinska vlažnost: (Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fRsi = 0,76 ≤ 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unutarnja kondenzacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣM a,god = 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d[cm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ρ[kg/m 3 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | λ[W/mK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R[m 2 K/W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2.01 Armirani beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Bitumenska ljepenka (traka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 6.02 Lomljevina ekspandiranog pluta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Polietilenska folija 0,15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 3.19 Cementni estrih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Polietilenska folija 0,25 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 7.01 Mineralna vuna (MW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Paropropusna pričuvna hidroizolacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R si = 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R se = 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R u = 0,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R T = 6,129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U = 0,16 ≤ U max = 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ispravci i dodaci |
| Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E) |
| Tip zračnih šupljina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj |
| Definirani pokrov (HRN EN ISO 6946) |
| Tip pokrova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pokrov crijepom, bez krovne ljepenke, oplatnih ploča, ili sl. |
| Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788) |
| Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada |
| Odabrani razred vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja |
| Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | θ int,set,H,gd = 20,00°C |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srpanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolovoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rujan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Površinska vlažnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fR si = 0,76 ≤ fR si, max = 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage |
| Mjesec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | g c1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M a1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siječanj - Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U pogledu kondenzacije građevni dio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |
| 2.A.1.12. Stropovi prema negrijanim prostorijama 1 - spn |
| Opći podaci o građevnom dijelu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A gd [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A SZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplinska zaštita: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U [W/m 2 K] = 1,06 ≤ 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Površinska vlažnost: (Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fRsi = 0,76 ≥ 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unutarnja kondenzacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣM a,god = 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d[cm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ρ[kg/m 3 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | λ[W/mK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R[m 2 K/W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 4.03 Keramičke pločice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 3.19 Cementni estrih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Polietilenska folija 0,15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 6.02 Lomljevina ekspandiranog pluta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Bitumenska ljepenka (traka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 2.01 Armirani beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 3.03 Vapneno-cementna žbuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R si = 0,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R se = 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R T = 0,942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U = 1,06 ≥ U max = 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ispravci i dodaci |
| Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E) |
| Tip zračnih šupljina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj |
| Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788) |
| Odabrani način proračuna površinske vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada |
| Odabrani razred vlažnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja |
| Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | θ int,set,H,gd = 20,00°C |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srpanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolovoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rujan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Površinska vlažnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fR si = 0,76 ≥ fR si, max = 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE ZADOVOLJAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kritični mjeseci: , prosinac |
| Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage |
| Mjesec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | g c1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M a1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,00266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,01137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,01605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srpanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,01787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolovoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,01610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rujan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U pogledu kondenzacije građevni dio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA |
| 2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000) |
| Korištene kratice: M.o. – Materijal okvira (D – Drvo, P – PVC, M - Metal, M2 – Metal s prekinutim topl. mostom, B – Beton) N.p. – Nagib plohe M.i. – Materijal ispune |
| Sjever |
| Naziv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.p. [°] |  |  |  |  |  |  | F hor |  |  |  |  |  |  |  | F ov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F Fin |  |  |  |  |  |  |  |  | F sh,ob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | g ⊥ |  |  |  |  |  |  |  |  | F sh,gl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A Sol [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A f [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A g [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A w [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U w [W/m 2 K] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213x143 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 (1) |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213x143 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 (1) |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109x67 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 (1) |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109x67 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 (1) |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100x65 d_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 (1) |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234x700 m_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 (1) |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 51; Velj = 71; Ožu = 124; Tra = 162; Svi = 205; Lip = 213; Srp = 214; Kol = 186; Ruj = 134; Lis = 95; Stu = 56; Pro = 41 |
| Jug |
| Naziv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.p. [°] |  |  |  |  |  |  | F hor |  |  |  |  |  |  |  | F ov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F Fin |  |  |  |  |  |  |  |  | F sh,ob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | g ⊥ |  |  |  |  |  |  |  |  | F sh,gl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A Sol [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A f [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A g [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A w [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U w [W/m 2 K] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213x143 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 (1) |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135x143 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 (1) |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135x143 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 (1) |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79x229 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 (1) |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79x229 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 (1) |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214x130 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 (1) |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214x130 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 (1) |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210x65 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 (1) |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210x65 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 (1) |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60x224 d_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 (1) |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 166; Velj = 221; Ožu = 306; Tra = 294; Svi = 301; Lip = 294; Srp = 321; Kol = 330; Ruj = 344; Lis = 319; Stu = 191; Pro = 121 |
| Zapad |
| Naziv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.p. [°] |  |  |  |  |  |  | F hor |  |  |  |  |  |  |  | F ov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F Fin |  |  |  |  |  |  |  |  | F sh,ob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | g ⊥ |  |  |  |  |  |  |  |  | F sh,gl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A Sol [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A f [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A g [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A w [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U w [W/m 2 K] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100x65 d_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 (1) |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 86; Velj = 132; Ožu = 237; Tra = 302; Svi = 372; Lip = 397; Srp = 427; Kol = 371; Ruj = 292; Lis = 199; Stu = 101; Pro = 64 |
| Naziv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A f [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A g [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A w [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U w [W/m 2 K] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160x244 d_n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uv zpn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.3. Proračun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683) |
| Ako rješenje toplinskog mosta nije iz kataloga hrvatske norme ili rješenje toplinskog mosta nije u skladu s rješenjem iz norme koja sadrži katalog dobrih rješenja toplinskih mostova, ili se radi o postojećoj zgradi koja nije adekvatno toplinski izolirana, ili nije izvedena u skladu s najnovijom tehničkom regulativom po pitanju toplinske zaštite i racionalne uporabe energije, tada se umjesto točnog proračuna prema hrvatskim normama, utjecaj toplinskih mostova može uzeti u obzir s povećanjem U svakog građevnog dijela oplošja grijanog dijela zgrade za UTM = 0,10 W/(m 2 K). |
| 2.A.4. Koeficijenti transmisijskih gubitaka |
| Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka |  |  |  |
| Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu, H D [W/K] | 334,959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H g,avg [W/K] | 73,472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H U [W/K] | 98,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H A [W/K] | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H Tr [W/K] | 506,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omotač zgrade |
| Popis građevnih dijelova koji ulaze u proračun H D |
| Naziv građevnog dijela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (U + 0,10) · A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vz 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vz 45' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| spt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore |
| Definirani otvori na vanjskom omotaču zgrade: |
| Naziv otvora | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213x143 d | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213x143 p | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109x67 d | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109x67 p | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135x143 d | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135x143 p | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79x229 d | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79x229 p | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214x130 d | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214x130 p | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210x65 d | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210x65 p | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60x224 d_n | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160x244 d_n | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100x65 d_n | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234x700 m_n | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uv zpn | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.4.3 Proračun građevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370) |
| Korištene kratice: K.p. – Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla R.i. – Odabrana rubna izolacija |
| 2.A.4.3.1. Tablični pregled definiranih gubitaka kroz tlo |
| Gubitak |  |  |  |  |  |  | Tip građevnog dijela u odnosu na tlo | U [W/m 2 K] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hg [W/K] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  | Podovi na tlu | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  | Podovi na tlu | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proračun grijanja, H g,m,H [W/K] |
| Gubitak |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  | 28,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -217,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -688,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  | 28,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -217,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -688,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proračun hlađenja, H g,m,C [W/K] |
| Gubitak |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  | 25,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  | 25,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.4.3.2. Podovi na tlu |
| Gubitak |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d t |  |  |  |  |  |  |  | R f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K.p. |  |  |  |  |  |  |  | ΔΨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d‘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R‘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ψ g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H g |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  | [m] |  |  |  |  |  | [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [m] |  |  |  |  |  |  |  | [m 2 K/W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [W/mK] |  |  |  |  |  |  |  | [W/mK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [W/m 2 K] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [W/m 2 K] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [m 2 K/W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [cm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [W/mK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [W/mK] |  |  |  |  |  |  |
| G1 |  |  |  |  | 34,39 |  |  |  |  |  |  |  | 27,00 |  |  |  |  |  | 2,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 (1) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,74 |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  | 34,39 |  |  |  |  |  |  |  | 27,00 |  |  |  |  |  | 2,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 (1) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,74 |  |  |  |  |  |  |
| (1) Pijesak, šljunak |
| (A)Knauf Insulation TPS; (B)Knauf Insulation TPS |
| 2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore |
| Korištene kratice: G.g.d. – Granični građevni dijelovi G.o. – Granični otvori Z. - Zrakopropusnost |
| R.b. |  |  |  | G.g.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V [m 3 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n ue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) zpn, spn, vz 45_n, vz 45_n', spt_n, pnt_n, zpt_n (a) uv zpn, 60x224 d_n, 160x244 d_n, 100x65 d_n, 234x700 m_n * Svi spojevi između dijelova su dobro zabrtvljeni, nije predviđena nikakva ventilacija. |
| 2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade |
| U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade. |
| 2.A.5. Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje (prema HRN EN 13790:2008) |
| Potrebni podaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oznaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mjerna jedinica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oplošje grijanog dijela zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1176,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obujam grijanog dijela zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [m 3 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obujam grijanog zraka (Propis o uštedi energije i toplinskoj zaštiti, čl.4, st.11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1589,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [m 3 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor oblika zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [m -1 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proračunska ploština korisne površine grijanog dijela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A K ' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Površina kondicionirane (grijane i hlađene) zone računate s vanjskim dimenzijama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupna ploština pročelja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A uk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupna ploština prozora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A wuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.5.1. Toplinski gubici |
| Uključivanje grijanja |
| Temperatura manja od 12 °C |
| a) Transmisijski gubici |
| Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790 |
| H Tr = H D + H g,avg + H U + H A |
| H D - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu H g,avg - Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu H U - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru H A - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi |
| H Tr - Koeficijent transmisijske izmjene topline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506,539 [W/K] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama |
| Granice sa susjednim zonama nisu definirane. |
| b) Gubici provjetravanjem |
| Proračun protoka zraka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referentna površina zone | A = 563,37 [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neto volumen zone | V = 1589,47 [m 3 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa | n 50 = 6,00 [h -1 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Površina kanala | A duct = 0,00 [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Površina kanala smještenih unutar zone | A indoorduct = 0,00 [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor zaštićenosti zgrade od vjetra | e wind = 0,10 [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor zaštićenosti zgrade od vjetra | f wind = 15,00 [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dnevno vrijeme korištenja zone | t Kor = 24,00 [h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dnevni broj sati rada sustava mehaničke ventilacije | t v,mech = 24,00 [h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici površine | V A = 0,00 [m 3 /(hm 2 )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka | n req = 0,50 [h -1 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mehanička ventilacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalno potrebni volumni protok zraka | V req = 794,74 [m 3 /h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor propuštanja razvodnih kanala | C ductleak = 1,15 [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor propuštanja jedinice za obradu zraka | C AHUleak = 1,06 [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koeficijent propuštanja u zonu | C indoorleak = 0,00 [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koeficijent propuštanja izvan zone | C outdoorleak = 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupni koeficijent propuštanja | C leak = 0,00 [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom | n mech,sup = 0,00 [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupni protok zraka koji propuštaju kanali | V duct,leak = 0,00 [m 3 /h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupni protok zraka koji propušta jedinica za obradu zraka | V AHU,leak = 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za satnu metodu) | V mech,sup = 0,00 [m 3 /h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volumni protok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za satnu metodu) | V mech,ext = 0,00 [m 3 /h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infiltracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor korekcije zbog mehaničke ventilacije | f v,mech = 0,00 [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosječeni [h -1 ] |
| Mjesec |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n inf H |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n inf C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prozračivanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korekcija izmjena zraka uslijed mehaničke ventilacije | Δn win,mech = 0,22 [h -1 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korekcija izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosječeni [h -1 ] |
| Mjesec |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δn win H |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δn win C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kWh] |  |  |  |
| Mjesec |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q Ve,inf,H |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,17 |  |  |  |  |  |  | 137,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q Ve,win,H |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,62 |  |  |  |  |  |  | 73,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q H,Ve,mech |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q Ve,H |  |  |  |  |  |  |  |  | 7185,44 |  |  |  |  |  |  | 5881,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4952,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3182,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1442,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -331,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -114,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1643,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3359,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4977,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7025,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q Ve,inf,C |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,73 |  |  |  |  |  |  | 152,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q Ve,win,C |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,92 |  |  |  |  |  |  | 81,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q C,Ve,mech |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q Ve,C |  |  |  |  |  |  |  |  | 7925,26 |  |  |  |  |  |  | 6549,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5691,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3898,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2182,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2359,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4099,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5693,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7764,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Ukupni gubici topline |
| Način grijanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustavi bez prekida rada noću | θ int,set.H = 20,00 [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesečni gubici topline [kWh] |
| Mjesec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplinski gubici hlađenja [kWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplinski gubici grijanja [kWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koef. topl. gubitka za hlađenje [W/K] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koef. topl. gubitka za grijanje [W/K] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15639,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14255,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 981,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 986,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12941,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11690,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11289,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9905,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 986,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7792,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6452,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1007,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4508,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3124,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1027,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1076,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1997,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1817,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srpanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1056,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1285,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolovoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1476,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1173,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -446,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rujan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4845,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3505,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1060,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8189,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6805,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1007,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11286,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9947,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 985,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15326,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13942,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 981,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 986,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Godišnji gubici topline [kWh] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplinski gubici hlađenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplinski gubici grijanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Godišnje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96349,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80391,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.5.2. Toplinski dobici |
| a) Solarni dobici |
| Solarni dobici topline se računaju za definirane otvore i građevne dijelove u projektu. Otvori su prikazani pod točkom 2.A.2. ovoga elaborata. Građevni dijelovi su prikazani pod točkom 2.A.1. ovoga elaborata. |
| Solarni toplinski dobici [kWh] |  |  |  |
| Mjesec |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q sol,k |  |  |  |  |  |  |  |  | 1862 |  |  |  |  |  |  | 1408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q sol,u,l |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q sol |  |  |  |  |  |  |  |  | 1971 |  |  |  |  |  |  | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatni solarni dobici topline |
| Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline! |
| b) Unutarnji dobici topline |
| Mjesečni unutarnji dobici topline |
| Mj. |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q int |  | 2.095,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.892,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.095,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.028,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.095,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.028,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.095,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.095,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.028,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.095,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.028,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.095,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama |
| Granice sa susjednim zonama nisu definirane! |
| Dodatni unutarnji dobici topline |
| Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline! |
| c) Ukupni dobici topline |
| Ukupni dobici topline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unutarnji dobici topline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q int = 24.675,61 [kWh] |
| Solarni dobici topline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q sol = 23.194,24 [kWh] |
| Ostali dobici topline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q' = 0,00 [MJ] |
| Mjesečni dobici topline |
| Mjesec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplinski dobici [MJ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplinski dobici [kWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14642,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4067,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12429,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3452,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16563,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4601,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18305,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5084,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13417,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3727,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13211,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3669,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srpanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13753,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3820,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolovoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13469,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3741,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rujan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12676,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3521,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16487,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4579,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14542,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4039,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12831,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3564,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Godišnji dobici topline |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplinski dobici [MJ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplinski dobici [kWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Godišnje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172331,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47869,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.5.3. Proračun potrebne topline za grijanje i hlađenje |
| Izračunata plošna masa zgrade m' = 555,96 [kg/m 2 ]. Masivna zgrada, plošna masa zidova m' > 550 kg/m2; C m = 370000 A f [kJ/K]; C m = 266599800,00 [J/K] |
| a) Potrebna energija za grijanje |
| Omjer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f H,hr = 1,00 |
| (Sustavi bez prekida rada noću) |
| Mjesec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q H,tr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q H,ve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q H,ht [kWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q H,sol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q H,int |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q H,gn [kWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | γ H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | η H,gn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | α red,H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L H,m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q H,nd [kWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MJESEČNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srpanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolovoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rujan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Potrebna energija za hlađenje |
| Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hlađenja θ int,set,C = 22,00 [°C] |
| Omjer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f C,day = 1,00 |
| Mjesec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q C,tr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q C,ve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q C,ht [kWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q C,sol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q C,int |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q C,gn [kWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | γ C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | η C,ls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | α red,C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q C,nd [kWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MJESEČNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siječanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ožujak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svibanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lipanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srpanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolovoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rujan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosinac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Potrebna energija za zagrijavanje vode |
| Potrebni podaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj dana sezone grijanja - d g | 241,00 dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj dana izvan sezone grijanja - d ng | 124,00 dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ploština korisne površine grijanog dijela zone - A k | 563,37 m 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tip zgrade: Stambena zgrada s više od 3 stambene jedinice |
| Specifična toplinska energija potrebna za pripremu PTV - Q W,A,a | 16,00 kWh/m 2 a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrebna toplinska energija za pripremu PTV (u sezoni grijanja) - Q W,g | 5951,66 kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrebna toplinska energija za pripremu PTV (izvan sezone grijanja) - Q W,ng | 3062,26 kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrebna godišnja toplinska energija za pripremu PTV - Q W | 9013,92 kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.5.4. Rezultati proračuna |
| Rezultati proračuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje prema poglavlju VII. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18°C ili višu |
| Oplošje grijanog dijela zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A = 1176,49 [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obujam grijanog dijela zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V e = 1986,84 [m 3 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor oblika zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f o = 0,59 [m -1 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ploština korisne površine grijanog dijela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A k = 563,37 [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proračunska ploština korisne površine grijanog dijela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A k ' = 563,37 [m 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Godišnja potrebna toplina za grijanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q H,nd = 43546,82 [kWh/a] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine korisne površine (za stambene i nestambene zgrade) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q'' H,nd = 77,30 (max = 56,42) [kWh/m 2 a] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela zgrade (za nestambene zgrade prosječne visine etaže veće od 4.2m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q' H,nd = - (max = -) [kWh/m 3 a] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Godišnja potrebna energija za hlađenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q C,nd = 6525,77 [kWh/a] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupna isporučena energija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E del = 59092,77 [kWh/a] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Godišnja isporučena energija po jedinici ploštine korisne površine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E" del = 104,89 [kWh/m 2 a] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupna primarna energija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E prim = 64706,58 [kWh/a] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupna primarna energija po jedinice ploštine korisne površine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E" prim = 114,86 (max = 120,00) [kWh/m 2 a] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H' tr,adj = 0,43 (max = 0,55) [W/m 2 K] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.5.5. Proračun potrošnje i cijene energenata |
| Rezultati proračuna potrošnje i cijene energenata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E del [kWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogrijevna vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Godišnja potrošnja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jedinica mjere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cijena [kn] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupna cijena [kn] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prirodni plin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59092,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,7060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6088,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Električna energija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.5.6. Proračun godišnje emisije CO 2 |
| Rezultati proračuna godišnje emisije CO 2 |
| Energent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E del [kWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faktor CO 2 [kg/kWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Godišnja emisija CO 2 [kg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prirodni plin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59092,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13012,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Električna energija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A.5.7. Godišnja primarna energija |
| Rezultati proračuna godišnje primarne energije E prim |
| Energent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Svrha / Potrošač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E del [kWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faktor f p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E prim [kWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prirodni plin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Energija za grijanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50078,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54836,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Električna energija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Energija za hlađenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prirodni plin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Energija za PTV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9013,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9870,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.092,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.706,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Program kontrole i osiguranja kvalitete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakona o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17), Tehničkog propisa o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18.) i ostaloj regulativi i direktivama vezanim uz građevne proizvode. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Građevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za građenje) samo ako su uporabivi, tj. ako imaju takva svojstva da građevina u koju će se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. mehanička otpornost i stabilnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. sigurnost u slučaju požara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. higijena, zdravlje i okoliš |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. zaštita od buke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. gospodarenje energijom i očuvanje topline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. održiva uporaba prirodnih izvora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova svojstva i bitne značajke sukladne svojstvima i bitnim značajkama propisanim tehničkim propisom, normom na koju upućuje tehnički propis i dokumentom za ocjenjivanje i zahtjevima iz projekta građevine. Izvođač građevine dužan je poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava i bitnih značajki građevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladištenja, prijevoza i ugradnje građevnog proizvoda. Održavanje svojstava i bitnih značajki građevnog proizvoda mora biti u skladu s uputom odnosno tehničkom uputom proizvođača ili prema glavnom projektu građevine. Građevni proizvod proizveden u tvornici može se ugraditi u građevinu ako: – je osiguran način ugradnje u svrhu očuvanja objavljenih svojstava i bitnih značajki građevnog proizvoda sukladno uputi odnosno tehničkoj uputi – rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi nije istekao i – je proizvod na gradilištu bio odložen odnosno skladišten, u svrhu očuvanja objavljenih svojstava i bitnih značajki građevnog proizvoda, sukladno uputi odnosno tehničkoj uputi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Građevni proizvod koji je proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu ugradnje građevnog proizvoda u konkretnu građevinu te građevni proizvod u neusklađenom području koji se prodaje u drugoj državi članici Europske unije u skladu s njezinim propisima, može se ugraditi u građevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom građevine. Građevni proizvod proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu ugradnje u konkretnu građevinu može se ugraditi u građevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom građevine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu ili elektroničkim putem primatelju građevnog proizvoda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tehničke upute moraju sadržavati sigurnosne obavijesti, podatke značajne za čuvanje, transport, ugradnju i uporabu građevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - U tehničkim uputama mora biti naveden rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj rok nije ograničen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Uz pisani tekst, tehničke upute mogu sadržavati nacrte i ilustracije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tehničke upute moraju slijediti svaki građevni proizvod koji se isporučuje. Kada se dva ili više istih građevnih proizvoda isporučuju odjednom, tehničke upute moraju slijediti svako pojedinačno pakiranje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kod isporuke građevnog proizvoda u rasutom stanju tehničke upute moraju slijediti svaku pojedinačnu isporuku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima (DOP) za sve ugrađene toplinsko-izolacijske materijale i toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala, zamijenjeni materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u ključu za obilježavanje projektom predviđenih toplinsko- izolacijskih materijala. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaća i vizualni pregled dopremljenih građevinskih materijala i izvedenih radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim normama. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehnička svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu u svrhu uštede toplinske energije i toplinske zaštite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnička dopuštenja donesena u skladu s relevantnim zakonom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrste građevnih proizvoda su: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - toplinsko-izolacijski materijali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zidovi i proizvodi za zidanje. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prije ugradnje u građevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti toplinsko- izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 5 (Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(mK)] i približne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare µ (-)) u Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veća od vrijednosti utvrđenih normom HRN EN 1026:2001. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kod ugradnje toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da izolacijski materijali zadovoljavaju minimalnu čvrstoću za prohodne krovove. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUĆUJU NA ZAHTJEVE KOJE U VEZI S TOPLINSKOM ZAŠTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRAĐEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13162:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13162/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001/AC:2005) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13163:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13163/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13164:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13164/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13164/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13165:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13165/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13165/A2:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13165/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13166:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13166/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13166/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001/AC:2005) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13167:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13167/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13167/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13168:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13168/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13168/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001/AC:2005) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13169:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13169/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13169/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13170:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13170/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13171:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13171/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13171/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001/AC:2005) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13172:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13172/A1:2005 Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13499:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 13500:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 1745:2003 Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRN EN 14509:2004 Samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem – Tvornički izrađeni proizvodi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napomena za ugradnju materijala za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zidovi: ETICS sustavi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kao dodatna toplinska zaštita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju) s toplinskom izolacijom od ploča ili lamela od kamene vune koji po svemu mora zadovoljavati uvjete ETAGA-004. Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvođača (distributera) sustava i pravilima struke. Lamele se na zidove lijepe punoplošno, a ploče linijski po rubovima i točkasto po sredini (ca. 40% površine ploče), polimerno- cementnim ljepilom za lijepljenje proizvoda od kamene vune (paropropusnost!), debljine ne veće od 0,5 cm. U slučaju postojanja neravnina zidova većih od normama dozvoljenih, izravnanja izvršiti slojem lagane ili produžne podložne žbuke. Lamele se ne trebaju dodatno pričvrstiti pričvrsnicama, osim u iznimnim slučajevima (iznad 22 m, izrazito vjetrovita i izrazito trusna područja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od približno 3,00 mm u koje se utiskuje staklena, alkalno-otporna mrežica. Sistemom „mokro na suho“ nanosi se sljedeći sloj ljepila debljine 2,00 mm. Nakon minimalno 7-10 dana sušenja nanosi se sloj za izjednačavanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz) preko kojeg se nanosi završni sloj na osnovu silikata ili silikona. Ploče kamene vune lijepe se linijski po rubovima i točkasto po sredini, uz obaveznu primjenu mehaničkih spojnica po shemi „W“ (vidi smjernice proizvođača!). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAPOMENA: preporuka je izvođenje upuštenih pričvrsnica koje se pokrivaju toplinskom izolacijom kao na slici, čime se praktički u potpunosti eliminiraju točkasti toplinski gubici na tom mjestu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - primjena proizvoda od kamene vune preporuča se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvučne zaštite, protupožarnosti (negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i gljivica), dugovječnosti, zanemarivog toplinskog rada, veće otpornosti na udar (udar tuče), te mogućnosti lakšeg izlaska vlage iz AB-konstrukcije, čime se sprečava pojava preuranjene korozije armature i betona. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna temperatura i vlažnost vanjskog zraka, utjecaj sunčevih zračenja, kiša, magla,..). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - obavezna izvedba špaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojačanja po uglovima kako bi se izbjegla pucanja završnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - obavezna izvedba špaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojačanja po uglovima kako bi se izbjegla pucanja završnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren koji se linijski i točkasto lijepi o podlogu, te još ispod razine tla dodatno mehanički zaštićuje čepićastim trakama. Iznad razine tla kao završni sloj koristiti vodoodbojne slojeve na osnovu polimera (prema uputama proizvođača). Armirano-betonske zidove prethodno izravnati slojem mase za izravnavanje ili tankim slojem cementne žbuke. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilirane fasade – toplinska izolacija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izolacijske ploče na nosivni zid mehaničko se pričvršćuju bez potrebe lijepljenja s namjenskim fasdanim pričvrsnicama, kao npr. vijčana pričvrsnica Knauf Insulation PSV. Broj i raspored sidrenja vijaka ovisi o visini i obliku objekta, nosivnosti podloge, vrste i debeljine izolacijskih ploča i sustava potkonstrukcije za završnu fasadnu oblogu. Uobičajena količina je 2-5 pričvrsnice po ploči ili 4 do 8 po m2 fasade, odnosno treba se držati količine propisane u projektom. Njemačka norma DIN 18516-1 zahtjeva u rasporedu 5 pričvrsnica na m2 fasade. Preporučaju se vijčana sidra s pocinčanim metalnim klinom. Efektivna dubina sidrenja pričvrsnice PSV kod bušenja u beton, punu i blok opeku iznosi 30 mm, dok kod bušenja u beton od laganog agregata i porobeton iznosi 50 mm. Ako je na zidu prethodno izvedena žbuka, dužinu sidra moramo prilagoditi njenoj debljini. Potrebnu duljinu pričvrsnica ovisno o debljini toplinske izolacije te načinu pričvršćenja istih, potrebno je proučiti u posebnim uputama proizvođača. Sidra se obično pozicioniraju u blizini kuteva – 10 do 15 cm dijagonalno unutar svakog kuta izolacijske ploče (za opciju 4 kom sidra po ploči) ili lijevo i desno od sredine ploče (za opciju 2 kom sidra po ploči). Kod rasporeda pričvrsnica 3 kom/ploča moguće ih je postaviti u svim kutevima ploča, ali tada obvezno koristimo dodatni PSV naglavak promjera 100mm uz pričvršćenje u sredinu ploče. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kod fasadnih izolacijskih ploča kaširanim sa staklenim voalom (NaturBoard VENTI GVB i TP 435 B) u kombinaciji s pričvrsnicom PSV koristi se dodatni polimerni prilagodljivi pritisni naglavak-šešir Knauf Insulation PSV Ø100 promjera 100mm, koji povećava nosivu površino pričvrsnice te smanjuje mogućnost oštećenja voala. Naglavak Ø100 djeluje kao podmetač, stoga razmjerno potisne stakleni voal na većoj površini, čime sprečavamo kidanje i stvaranje neravnina na staklenom voalu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moguće opcije rasporeda fasadnih pričvrsnica na izolacijske ploče Knauf Insulation NaturBoard VENTI (GVB), NATURBOARD 035, TP 435 B (izračun količine pričvrsnica kom/m2 vrijedi za dimenziju ploča 1000 x 600 mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dvoslojno polaganje izolacijskih ploča: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako želimo ugraditi debljine izolacije veće od 20 cm, moramo koristiti ploče u dva sloja. Pri tome prvi sloj izolacijskih ploča pričvrstimo s 1-2 sidra po ploči za trenutnu nosivost i stabilizaciju u fazi ugradnje. Drugi sloj izolacijskih ploča polažemo s 25 cm vodoravnnog i okomitog zamaka rubova ploče u odnosu na na prvi sloj. Drugi sloj pričvršćujemo kroz oba sloja ploča u nosivu podlogu uz pridržavanje uputa o prikladnim duljinama, broja i rasporeda vijaka koji je spomenut kod jednoslojnog polaganja ploča. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako se izolacijske ploče naslanjaju na horizontalno orijentiranu linijsku potkonstrukciju, može se koristiti i manja količina pričvrsnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kod plivajućih podova voditi računa o tome da se ploče toplinske izolacije spajaju bez reški, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri umanjili utjecaji zračnih šupljina. Ukoliko se kao toplinska i zvučna izolacija (međukatne konstrukcije) koriste ploče od kamene vune,obavezna primjena PE-folije s obje strane izolacije. U slučaju primjene ploča od elastificiranog polistirena, PE-folija je potrebna samo s gornje strane toplinsko-izolacijskog sloja. PVC folija se ne smije primjenjivati u kontaktu s polistirenima. Kod međukatnih konstrukcija između grijanih prostora folije idu s obje strane i uloga im je sprečavanje prodora zaostale vlage iz AB-stropova, odnosno vlage iz svježeg cementnog estriha. Preporuka je armiranje estriha armaturnim mrežama, iako se isti mogu i mikroarmirati polipropilenskim ili čeličnim vlaknima, ali uz kvalitetno umješavanje i po točno određenim „recepturama“ proizvođača i/ili dobavljača vlakana. Ukoliko se kao izolacija koriste ploče polistirena, voditi računa da se prilikom ugradnje ugrađuju isključivo ploče samogasivog elastificiranog polistirena gustoće 15 kg/m³. Ukoliko su iste u kontaktu s PVC-folijama ili PVC hidroizolacijskim trakama moraju biti odijeljene uloškom neutralnog sloja PES-filc i sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kod primjene podnog grijanja debljina izolacije ispod sloja u kojem se nalaze cijevi grijanja mora biti veća od 10,00 cm. U tom slučaju preporuka je korištenje proizvoda KNAUF INSULATION podnih ploča TPT ili ploča SmartRoof THERMAL (ukoliko se radi o podu na tlu) koje mogu biti u kombinaciji s pločama TPT (npr. TPT u donjem sloju u debljini 5,00 cm i iznad Smartroof THERMAL u gornjem sloju sloju u debljini 5,00 ili više cm). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - podovi terasa - kao toplinsku izolaciju unutar plivajućeg poda primijeniti XPS zbog povoljnijeg djelovanja u pogledu unutarnje difuzije, a ujedno i kao dodatne hidroizolacije balkona. Ispod sloja XPS-a prema stambenim prostorima obavezna primjena pjenastog polietilena radi umanjenja utjecaja zvuka udara prilikom hodanja i korištenja lođa i terasa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - u slučaju izolacija podgleda stropova iznad vanjskog prostora, s donje strane se lijepe lamele kamene vune punoplošno, uz obavezno pridržavanje daskama okomito na smjer pružanja lamela i podupiračima kako bi se osigurala što kvalitetnija penetracija ljepila. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ravni krovovi (neprohodni i prohodni): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ugrađivati se smije samo suh i neoštećen proizvod. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - proizvod se polaže na pripremljenu suhu podlogu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je spriječiti moguće oštećenje uslijed djelovanja atmosferilija (kiša, snijeg). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ukoliko se izvodi kombinacija proizvoda Smart Roof THERMAL i TOP, proizvod THERMAL se postavlja ISKLJUČIVO ispod proizvoda TOP, pri čemu debljina proizvoda TOP ne smije biti manja od 5,00 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - proizvodi Smart Roof THERMAL I TOP namijenjeni su u prvom redu izvedbi klasičnih, ravnih neprohodnih krovova. Isti se mogu primijeniti i prilikom izvedbe prohodnih krovova uz sljedeće napomene: a) obavezna primjena drenažnih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije; b) obavezna primjena armaturnih mreža nosivih u oba smjera u vlačnoj zoni armirano-betonske ploče (ili estriha), kao nosivih slojeva završne obloge; c) ne preporuča se postava predgotovljenih ploča preko podmetača (podložnih pločica) koji su oslonjeni direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slučaju, preporuča se postava podmetača površine ca. 50% površine završnih ploča, ili oslanjanje podmetača na armirano-betonsku ploču ili estrih preko toplinske izolacije. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridržavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije danih u projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zaštitu i uštedu energije, te prospektnoj dokumentaciji i preporukama od strane proizvođača. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - tijekom dostave proizvoda (uvijek na paletama), isti se NIKAKO ne smiju položiti direktno na ploče toplinske izolacije (i hidroizolaciju), već ISKLJUČIVO na prethodno položenu podlogu (daske, ploče od iverice i sl.) preko sloja izolacije. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ukoliko se vrši transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploča, obavezna je postava hodnih staza od dasaka ili ploča od iverica ili sl., preko spomenutog sloja. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kod izolacije ravnih ili kosih krovova koji se izoliraju s Knauf Insulation® Smart Roof TOP, THERMAL ili HARD, odnosno Knauf Insulation DDP-G proizvodom, potrebno je poduzeti mjere za sprječavanje oštećenja izolacijskog materijala (izrada privremenih transportnih puteva). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kod vidljivih završnih hidroizolacijskih traka primijeniti UV-stabilne sintetske hidroizolacijske trake, minimalno debljine 0,18 mm ili drugi sustav hidroizolacije s mehaničkom zaštitom hidroizolacijskih traka. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidroizolacija ima zadatak spriječiti prodiranje oborinske vode u slojeve krova, a time i u unutrašnjost zgrade. Mora odoljeti brojnim nepovoljnim utjecajima kao što su: UV-zračenje, visoka i niska temperatura, snijeg, tuča, vjetar, atmosferska onečišćenja, dim, leteća vatra, zračenje topline, mehaničko opterećenje kod korištenja. Uglavnom se koriste krovne membrane na osnovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - EPDM (EtilenPropilenDienMonomer), - VAE (VinilAcetatEtilen), - CSM (CustomerSatisfactionMembrane-Poliamid), - PIB (PoliIzoButilen), - PVC (PoliVinilClorid), - ECB (EtilenCopolimerBitumen), - TPO (ThermoplasticPoliolefin), - BITUMEN. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREPORUKA: postava odzračnika koji služe kao dodatna sigurnost prilikom nekontroliranog ulaska vode i/ili vlage u sloj između parne brane i završne hidroizolacijske folije (nenadan pljusak prilikom izvedbe krova, oštećenje hidroizolacijske folije i/ili parne brane i sl.). Preporučena količina je 1 odzračnik na 20-40 m2 površine krova, ali već i manja količina, posebno u predjelu uvala omogućava rješavanje vlgae iz krovne konstrukcije i dugotrajnu uporabu toplinske izolacije bez narušavanja toplinskih i mehaničkih karakteristika. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parna brana (HOMESEAL LDS 200 AluPlus) Debljina 0,2 mm, sd = 200 m. Zadatak joj je spriječiti ulazak vodene pare iz unutrašnjosti zgrade u sloj toplinske izolacije gdje može kondenzirati. Sloj također može vršiti funkciju privremene hidroizolacije za vrijeme građenja. Trake parne brane moraju biti međusobno nepropusno zabrtvljene. Za uobičajene uvjete korištenja zgrade, mehaničko učvršćenje slojeva kroz sloj parne brane obično ne šteti njenoj funkciji. Kod svih priključaka, prodora i završetaka radova parna brana se podiže u vertikalu do gornje površine sloja toplinske izolacije i nepropusno spaja na vertikalne građevne elemente. Ovisno o fizikalnom proračunu koriste se polietilenske folije ili jače parne brane tipa bitumenskih traka s uloškom od aluminijske folije. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosi krovovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kod kosih krovova (iznad grijanih prostora) osobitu pozornost posvetiti pravilnoj ugradnji parnih brana ili parnih kočnica. Obavezna primjena specijalnih traka za lijepljenje spojeva parnih brana, kočnica i paropropusnih- vodonepropusnih folija - HOMESEAL LDS 100 AluPlus. Obavezna primjena brtvenih traka na spojevima kosih krovova i bočnih zidova. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključevi za obilježavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kod svih toplinsko izolacijskih materijala obavezno navesti ključ za obilježavanje proizvoda, ovisno o aplikaciji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti | Tolerancija za debljinu T2 :+15 mm - 5 mm T5: +3 mm - 1 mm T6: +3 mm - 1 mm T7: +2 mm - 0 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| DS(TH) | Proizvođač označava one svoje proizvode s ovom kraticom koji su dimenzionalno stabilni kod 70 °C i 90 % relativne vlažnosti zraka |  |  |  |  |  |  |  |
| CS(10)i | Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tlačne čvrstoće - kolika sila je potrebna da izazove smanjenje debljine proizvoda za 10%. Ako proizvođač izjavi klasu CS(10)70 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 70 kPa. |  |  |  |  |  |  |  |
| TRi | Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delaminacije - kolika sila, okomito na površinu proizvoda, je potrebna da izazove kidanje strukture proizvoda. Ako proizvođač izjavi klasu TR10 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 10 kPa |  |  |  |  |  |  |  |
| PL(5)i | Oznaka za kvalitetu u pogledu točkastog opterećenja – kolika sila je potrebna da izazove smanjenje debljine proizvoda za 5 mm. Ako proizvođač izjavi klasu PL(5)500 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 500 N. |  |  |  |  |  |  |  |
| WS | Oznaka za kvalitetu u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti - proizvod izložen vodi u trajanju 24 sata ne smije upiti više od 1 kg/m 2 . Kada je taj zahtjev ispunjen proizvođač može u ključ za obilježavanje proizvoda stavljati oznaku WS |  |  |  |  |  |  |  |
| WL(P) | Oznaka za kvalitetu u pogledu dugotrajne vodoupojnosti – proizvod izložen vodi u trajanju 28 dana ne smije upiti više od 3 kg/m 2 . Kada je taj zahtjev ispunjen proizvođač može u ključ za obilježavanje proizvoda stavljati oznaku WL(P) |  |  |  |  |  |  |  |
| SDi | Oznaka za kvalitetu u pogledu dinamičke krutosti – svojstvo proizvoda za izolaciju podova od udarnog zvuka. Ako proizvođač izjavi klasu SD20 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude maksimalno 20 MN/m 3 (poželjno je čim manja) |  |  |  |  |  |  |  |
| CPi | Oznaka kvalitete u pogledu kompresibilnosti (stišljivosti) - kod proizvoda za izolaciju podova. CP5 - kada se izjavi ova klasa znači da proizvod smije pasti na debljini do 5 mm (uzorku se izmjeri debljina pod opterećenjem 0,25 kPa (d L ), zatim se uzorak optereti silom od 2 kPa u trajanju 2 minute,nakon toga se narine dodatna sila od 48 kPa (dakle ukupno 50 kPa) u trajanju 2 minute, zatim se opterećenje smanji na 2 kPa i nakon 2 minute se mjeri debljina d B . Zahtjev za CP5: d L – d B ≤ 5 mm CP3 - kada se izjavi ova klasa znači da proizvod smije pasti na debljini najviše 3 mm CP2 - kada se izjavi ova klasa znači da proizvod smije pasti na debljini najviše 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| AWi | Oznaka kvalitete u pogledu akustičkih svojstava (α w vrednovani koeficijent apsorpcije zvuka). Ako proizvođač izjavi klasu AW0,90 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou. |  |  |  |  |  |  |  |
| AFi | Oznaka kvalitete u pogledu otpora strujanju. Ako proizvođač izjavi klasu AF5 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou. |  |  |  |  |  |  |  |
| Primjeri : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju kosih krovova T5-DS(TH)-WS-AF5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju ventiliranih fasada: T5-DS(TH)-CS(10)5-TR1-WL(P)-AF15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju unutar ETICS sustava T5-DS(TH)-CS(10)50-TR10-WL(P)-AF60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju ravnih, neprohodnih krovova T5-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)500-WL(P)-AF60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prema Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015, 70/2018, 73/2018, 86/18) održavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zaštitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom zgrade i Tehničkim propisom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Održavanjem zgrade, odnosno, ni na koji drugi način, ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i ispunjavanje zahtjeva za zgradu propisanih Tehničkim propisom o uštedi energije i toplinskoj zaštititi u zgradama. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Održavanje zgrade u smislu uštede toplinske energije i toplinske zaštite podrazumijeva: pregled zgrade u odnosu na uštedu energije i toplinsku zaštitu u razmacima i na način određen projektom zgrade i/ili na način određen posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji MINIMALNO DVA PUTA GODIŠNJE, u proljeće i kasnu jesen, kako bi se odmah i krovni oluci očistili od lišća, te na taj način spriječilo procurivanje, odnosno začepljivanje oluka. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pri tome osobitu pozornost obratiti na sljedeće građevne dijelove: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - krovovi - obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguće sekundarnog pokrova. Tu provjeru izvršiti obavezno prije zime, ali i tijekom čitave godine kako bi se spriječio prodor oborinskih voda u konstrukciju krovišta i toplinsku izolaciju. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zidovi - obavezna provjera završnih slojeva i saniranje eventualno nastalih pukotina kako bi se spriječio prodor vlage kroz njih, smrzavanje i razaranje strukture te konačan prodor vode unutar toplinske izolacije i konstrukcije zida. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obavezna je također provjera stanja parnih brana i saniranje eventualno nastalih oštećenja. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Važna napomena: ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-izolacijski materijal, ugrađeni materijal NE SMIJE BITI LOŠIJE KVALITETE OD PROJEKTOM PREDVIĐENOG niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, razred reakcije na požar, ...). Za sve ugrađene toplinsko-izolacijske materijale moraju se priložiti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predviđenima sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narušavaju proračunom dokazane vrijednosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. Nacrti s ucrtanom granicom grijanog dijela zgrade te detalji rješavanja toplinskih mostova |  |  |
| --- | --- | --- |

5. Primijenjeni propisi i norme

POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORAČUNE GRAĐEVNIH DIJELOVA ZGRADE I ZGRADE KAO CJELINE

NORME ZA PRORAČUN

HRN EN 410:2011 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:2011 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proračunska metoda (EN 673:2011)

HRN EN ISO 6946:2008 Građevni dijelovi i građevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda proračuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)

HRN EN ISO 9836:2011 Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proračun površina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN ISO 10077-1:2008 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Općenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Općenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN ISO 10211:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i površinske temperature -- Detaljni proračuni (ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007)

HRN EN ISO 10456:2008 Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablične projektne vrijednosti i postupci određivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

HRN EN 12524:2002 Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih vrijednosti (EN 12524:2000)

HRN EN 12831:2004 Sustavi grijanja u građevinama -- Postupak proračuna normiranoga toplinskog opterećenja (EN 12831:2003)

HRN EN ISO 13370:2008 Toplinske značajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proračuna (ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007)

HRN EN 13779:2008 Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)

HRN EN ISO 13788:2002 Značajke građevnih dijelova i građevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje površine kojom se izbjegava kritična vlažnost površine i unutarnja kondenzacija -- Metode proračuna (ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008 Toplinske značajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda proračuna (ISO 13789:2007; EN ISO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora (EN ISO 13790:2008)

HRN EN ISO 14683:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavljena metoda i utvrđene vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232:2012 Energijske značajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN 15232:2012)

HRN EN 15251:2008 Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih značajka zgrada koji se odnose na kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)

HRN EN 674:2012 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zaštićenom vrućom pločom (EN 674:2011)

HRN EN 1026:2001 Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)

HRN EN 12207:2001 Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)

HRN EN ISO 12412-2:2004 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona -- Određivanje koeficijenta prolaska topline metodom vruće komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)

HRN EN ISO 12567-1:2011 Toplinske značajke prozora i vrata -- Određivanje prolaza topline metodom vruće komore -- 1. dio: Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010)

HRN EN 13829:2002 Toplinske značajke zgrada -- Određivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike tlakova (ISO 9972:1996, preinačena; EN 13829:2000)

ZAKONI, PRAVILNICI I PROPISI

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ("Narodne novine" broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)

Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19)

Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17)

Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine" broj 127/14)

Tehnički propis za prozore i vrata („Narodne novine" broj 69/06)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju ("Narodne novine" broj 88/17)

Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 18/15, 06/16)

Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ("Narodne novine" broj 73/15)

Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ("Narodne novine" broj 73/15, 133/15)

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara ("Narodne novine" broj 29/13; 87/15)

Meteorološki podaci – primjenjuju se od 1. siječnja 2016

Metodologija provođenja energetskog pregleda građevina (kolovoz 2017)

Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrada (objavljen 15. svibnja 2017. - u obveznoj primjeni od 30. rujna 2017.) • Faktori primarne energije i emisija CO2 (u primjeni od 30. rujna 2017.) • Algoritam za proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora zgrade prema HRN EN ISO 13790 • Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti termotehničkih sustava u zgradama (Sustavi grijanja prostora i pripreme potrošne tople vode) • Algoritam za određivanje energetskih zahtjeva i učinkovitost termotehničkih sustava u zgradama (Sustavi kogeneracije, sustavi daljinskog grijanja, fotonaponski sutavi) • Algoritam za određivanje energetske učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama (Energetski zahtjevi za rasvjetu) • Algoritam za proračun potrebne energije za primjenu ventilacijskih i klimatizacijskih sustava kod grijanja i hlađenja prostora zgrade